Xx电站1#水轮发电机组检修

现场作业工序、工艺标准卡

项目名称：    1#水轮发电机组检修

作业班组：  xx电站临检组

批    准：

安    监：

生    技：

编    制：

计划作业时间：2011 年 06月05日至2011 年06月15日

实际作业时间：2011 年   月    日至2011 年   月   日

| 一、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作地点 | XX电站 |  |  | 工作日期 |  |  |  |  |
| 工作原因 | 1#机组运行期间出现异常振动 |  |  | 工程内容 |  | 对XX电站1号发电机各档轴瓦进行检查 |  |  |
| 施工单位 | XX电站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二：组织措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场总工作负责人 |  |  | 检修工作负责人 |  |  |  | 检修安全员 |  |
| 检修人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三：作业流程图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定作业任务 停电申请报批 编制现场作业工序工艺标准卡 1、准备阶段 填写工作票并签发 班前会：学习本标准卡 准备工器具及材料 现场工器具、材料摆放 2、作业阶段 交待安全注意事项 履行工作许可手续 中间验收 作业完毕，进行验收 履行工作终结手续 开始作业并履行工作监护制度 3、结束阶段 进行技术资料整理 班后会：总结本次作业经验教训 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、现场查勘 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查勘人员 |  |  |  | 查勘时间 |  |  |  |
| 1#水轮机主要参数 | 型 号 | ZD661-LH-120 | 制造厂 | 重庆水轮机厂 |  | 出厂时间 | 1977年 |
|  | 投运时间 | 1979年01月 | 上次检修时间 | 2008年05月 |  | 出厂序号 | 77-22 |
| 1#发电机主要参数 | 型 号 | TSL173/29-20 | 制造厂 | 重庆水轮机厂 |  | 出厂时间 | 1979年 |
|  | 投运时间 | 1979年01月 | 上次检修时间 | 2008年05月 |  | 出厂序号 | 77-22 |
| 设备缺陷及处理方案： （根据实际情况填写） 2011年06月03日1#机组起机运行，机组严重振动，需 对1#机组主轴的垂直度、各档轴瓦间隙及发电机气隙进行检查调整，确保安全运行生产。 是否有改进项目及改进内容： （根据实际情况填写） |  |  |  |  |  |  |  |

危险点分析及预控

| 危险点分析及预控 | 序号 |  | 危险点 |  |  |  |  | 预控措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认（√） |  |  |  |  | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 检修人员不严格执行安全工作规程和现场作业工序、工艺标准卡，盲目检修； |  |  |  |  | 工作前工作负责人向工作人员详细交待检修任务、工艺流程、质量要求等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1、职责不清，配合不力，工作效率低下； 2、发生人身伤害或设备损坏事故 |  |  |  |  | 1、开工前认真落实组织措施，工作负责人对检修人员进行明确分工； 2、建立健全“三级”安全网，安全员加强对现场作业的检查，认真开展反违章工作，发现问题立即纠正，必要时停止作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 有来水的危险 |  |  |  |  | 严密关闭进水闸门，并及时排除涡壳内的积水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 起重造成人身伤害、设备损坏 |  |  |  |  | 1、应由工作负责人、安全员检查钢丝绳是否符合要求，绳卡数量、大小是否合适，安排有经验的人员用钢丝绳绑扎好工作轮。 2、工作人员着装规范并戴好安全帽。 3、起吊过程中，起吊物下方禁止站人，起吊人员精神集中；在听不清声音看不准信号和不明白时，以及起吊电源有故障时应停止操作，立即报告。 4、起吊时指定专人操作，确保操作平稳，被吊设备行走均匀，严禁碰撞其它物体，不准歪拉斜吊。 5、由专人指挥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 油溢地面有滑跌人员的危险，轴瓦的拆卸有碰伤人员手指危险，瓦脱落地有损坏轴瓦的危险 |  |  |  |  | 1、放油时放油阀不得开启过大，用专用接油器具进行盛油，地面有油时应立即用拖帕擦拭干净。 2、用专用吊环提取上瓦放置在工作台上。 3、拆除甩油环后放置于工具柜内并由专人保管。 4、在轴承座上放置百分表座，在主轴颈上打好百分表头。 5、用千斤顶或葫芦拉起主轴0.5-0.6mm左右，同时检查千斤顶和葫芦的完好性。 6、取出下瓦同时用手扶推力瓦防止瓦的脱落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 1、不按规定清洁或异物造成运行中烧瓦的危险； 2、装瓦砸伤手的危险； 3、盘车时，盘车棒有伤人的危险； 4、测量数据不正确造成造成事故的危险； |  |  |  |  | 1、用酒精对瓦面（钯氏合金）进行清洗，对瓦的钢件部分进行清洁； 2、如有锈蚀应采用#0砂纸处理； 3、用干净的毛巾擦拭干净后再用面团进行清洁。 4、用手将合格的透平油抹匀所有接触面； 5、放入下瓦主油室正中位置，瓦的钢件接合面应与轴承座与大盖的接合面齐平； 6、盘车时人员不得用力过猛，行走速度均匀； 7、盘车棒应使用无裂纹的钢管； 8、应由有经验的人员或专业人员使用合格的用具测量； 9、对所测得的数据与拆卸前的进行对比； 10、一人测量后，由另一人进行复测； 11、装前先检查甩油环，确保其完好无裂纹、变形等； 12、甩油环的连接要稳固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 密封环的安装： 1、有砸伤人员和设备的危险 ；2、装配失误有漏水的危险； |  |  |  |  | 1、应用专用工具（顶锥螺栓）将密封环抬起； 2、检查密封胶垫是否完好，大小是否合适； 3、在紧螺栓时，先在对角线进行，每一轮都按180度对称紧固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 现场临时电源管理不规范，造成触电。如：电源线敷设不规范，使用的工具、金属型材、线材误将临时电源线轧破、磨伤等 |  |  |  |  | - 应合理敷设临时电源线，尽量避免与金属型材、金属线材交叉使用，否则应将临时电源线采取可靠的防护隔离措施； - 现场临时电源线的外绝缘应良好； - 选用负荷电流匹配线径的电源线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 高空落物伤人。如：不正确佩戴安全帽、围栏设置和传递工具材料方法不正确等 |  |  |  |  | - 检查安全帽，并正确佩戴安全帽； - 严禁工作人员站在工作处的垂直下方，高空落物区不得有无关人员通行或逗留； - 高外工作应使用工具袋，工具，器材上下传递应用绳索栓牢传递，转移有防范措施，严禁抛掷； - 较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随意乱放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 检修现场有发生火灾的危险 |  |  |  |  | - 检修现场严禁使用明火； - 检修用汽油、乙醇等易燃物应妥善保存，放在规定的安全地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五：现场平面布置及现场作业定置图：（根据现场实际绘制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围栏 1#调速器 2#调速器 1#励磁机定子 水机工具柜 2#机组 1#发电机 1#励磁机转子 围栏入口 轴瓦放置 值班室 钳台 至水机层 电气工具柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#水轮发电机组检修流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六：工器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  | 规格/编号 |  |  |  | 单位 |  | 准备数量 |  | 实际回收数量 | 确认(√) |  |  |  |  | 确认人 |  |  |
| 1 |  | 工作灯 |  |  |  |  | 220V\12-36V |  |  |  | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 梅花扳手 |  |  |  |  | 8--32 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 叉子 |  |  |  |  | 8—30 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 行灯变压器 |  |  |  |  | 220/36V |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 活动扳手 |  |  |  |  | 18寸 |  |  |  | 把 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 活动扳手 |  |  |  |  | 15寸 |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 活动扳手 |  |  |  |  | 12寸 |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 活动扳手 |  |  |  |  | 10寸 |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 活动扳手 |  |  |  |  | 8寸 |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 活动扳手 |  |  |  |  | 6寸 |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 套筒扳手 |  |  |  |  | 30件 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 千斤顶 |  |  |  |  | 5T |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 盘车专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 百分表架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 百分表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 穿心改刀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 塞尺 |  |  |  |  | 100mm 300mm |  |  |  | 把 |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 大、小平板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 摇表 |  |  |  |  | 500V |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 锯弓 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 钢锯条 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 黄铜棒 |  |  |  |  | 40cm |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 橡胶管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 铝盆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 电吹风 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 大、小油盆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 各1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 手摇油枪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 油桶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 枕木方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 法兰专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 管子钳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 钢丝钳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 钢丝刷 |  |  |  |  | 6行 |  |  |  | 把 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 梯子 |  |  |  |  |  |  |  |  | 架 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 刮刀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 内径千分尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 保险带 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 钢宰子 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 安全帽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 榔头 |  |  |  |  | 2.5磅 |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 力矩搬手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 内 六角搬手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 钢板尺 |  |  |  |  | 50cm |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 套筒 |  |  |  |  | 32件套 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 十字改刀 |  |  |  |  | 16吋 |  |  |  | 把 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 一字改刀 |  |  |  |  | 16吋 |  |  |  | 把 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 一字改刀 |  |  |  |  | 6吋 |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 冲击改刀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 榔头 |  |  |  |  | 2.5磅 |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 钢板尺 |  |  |  |  | 150mm |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 平头内六角扳手 |  |  |  |  | MD-03 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 电工刀 |  |  |  |  | 160mm |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 永磁机起吊挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 工作灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 深度游标卡尺 |  |  |  |  | 200mm |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 面盆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 兆欧表 |  |  |  |  | 2500V |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 兆欧表 |  |  |  |  | 500V |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 管口钳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 工具包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七：备品备件及材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  | 规格/编号 |  |  |  | 单位 |  | 准备数量 |  | 实际回收数量 | 确认(√) |  |  |  |  | 确认人 |  |  |
| 1 |  | 毛巾 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 手套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 双 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 白纱带 |  |  |  |  |  |  |  |  | 圈 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 金相砂纸 |  |  |  |  | #80070*230 |  |  |  | 张 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 纱布 |  |  |  |  | 00# |  |  |  | 张 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 汽油 |  |  |  |  | 90# |  |  |  | kg |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 黄油 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 面粉 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 白绸子 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 无水乙醇 |  |  |  |  | 纯度>99.7% |  |  |  | 瓶 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 三角皮带 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 油石 |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 联板铜套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 螺丝 |  |  |  |  | M10×25 |  |  |  | 颗 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 螺丝 |  |  |  |  | M12×40 |  |  |  | 颗 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 螺丝 |  |  |  |  | M16×40 |  |  |  | 颗 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 开口销 |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 汽轮机油 |  |  |  |  | 46# |  |  |  | kg |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 防锈剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 防锈漆 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 拖帕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 棕扫帚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 动物油 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 绝缘板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 四氯化碳 |  |  |  |  | 工业级 |  |  |  | kg |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 镀锌螺栓 |  |  |  |  | M8×25 |  |  |  | 套 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 镀锌螺栓 |  |  |  |  | M10×25 |  |  |  | 套 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 白纱带 |  |  |  |  |  |  |  |  | 圈 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 玻丝带 |  |  |  |  |  |  |  |  | 圈 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 口罩 |  |  |  |  | 6层 |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 线手套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 双 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 普通毛巾 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 洗洁剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 白布 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 标号笔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 白胶布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | OO#砂布 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 金相砂纸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 排刷 |  |  |  |  | 2吋 |  |  |  | 把 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 电力复合脂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 塑料胶管 |  |  |  |  | Φ20 |  |  |  | m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八：1#水轮发电机组大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴人员分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 作业项目 |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员 |  |  |  |  |  |  | 确认(√) |  |  | 检修负责人 |  |  |  |
| 1 |  | 拆除励磁机接线盒的接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 拆除永磁机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 拆除励磁机定子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 拆除励磁机转子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 吊离发电机飞轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 发电机盖板、挡风板拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 发电机、励磁机绝缘测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 清洁发电机上下机架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 发电机、励磁机、永磁机检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 各档轴瓦检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 整流子云母槽检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 拆除轴密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 机组盘车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 发电机气隙检查调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 轴瓦间隙调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 发电机绝缘摇测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 励磁机转子吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 励磁机转子盘车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 吊装励磁机定子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 励磁机气隙调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 发电机挡风板恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 永磁机吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 恢复励磁机接线盒内的接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 安装轴密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 机组检修后全面检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵开工前检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认（√） |  |  | 确认人 |  |  |  |
| １ |  | 工作人员精神状态良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  | 进入工作现场，穿戴合格的劳动防护用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  | 必须明确工作地点、工作任务、质量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  | 检修材料、工器具准备齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶、工作开工手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认（√） |  |  | 确认人 |  |  |  |
| １ |  | 工作负责人向工作许可人办理工作许可手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  | 工作负责人详细交待工作任务、范围、现场安全措施、质量要求、工作中的危险点及防范措施和注意事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 全体工作人员明确工作任务、范围、现场安全措施、质量要求、工作中的危险点及防范措施和注意事项并签字认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑷、按照工器具、材料定置图布置现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑸、检修电源的使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内 容 |  |  |  | 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认（√） |  |  |  |  | 确认人 |  |
| 1 |  | 明确电源及配电箱位置 |  |  |  | 电源容量满足要求并具有漏电保安器，行灯变压器及导线位置合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 对导线的要求 |  |  |  | 导线要求绝缘良好，容量满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 接取电源注意事项 |  |  |  | 接取电源要有两人进行，检修现场使用12V安全电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑹、作业步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 作业程序 |  |  | 工艺要求 |  |  |  |  |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  | 执行人 |  |  |  | 确认人 |
| 1 |  | 拆卸和安装真空破坏阀 |  |  | - 撤除真空破坏阀螺丝； - 用汽油清洗真空破坏阀； - 安装真空破坏阀。 |  |  |  |  |  |  | 1、将真空破坏阀清洗干净； 2、加上合格的黄油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 拆卸轴密封 |  |  | 1、固定螺栓； 2、撤除连接螺丝； 3、拔出定位销； 4 拆卸轴瓦 取出轴密封和铁瓦。 |  |  |  |  |  |  | 1、拆卸的所有物件按定值图摆放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 永磁机、励磁机拆吊 |  |  | 拆除永磁机、励磁机引线 检查所有螺栓、销子全部拆除 |  |  |  |  |  |  | 引线要作好标记；吊励磁机时不得碰伤转子和磁极； 拆除的设备按定置位置摆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 拆卸发电机挡风板 |  |  | 先拆除内侧盖板再拆除外侧盖板 |  |  |  |  |  |  | 不得损伤发电机线圈，螺丝不得掉入发电机内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拆除发电机内的上下挡风板 |  |  |  |  |  |  | 所有挡风板拆卸后按定值图摆放； 所有螺丝清点数量按定值摆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 发电机绝缘摇测 |  |  | 用2500V的摇表测量发电机定子绕组的绝缘电阻， 用500V的摇表测量励磁机 |  |  |  |  |  |  | 测量结果不低于6.3MΩ（75℃时），并不低于上次测量值的三分之一。测得的绝缘电阻值比以前有明显下降则要测量发电机的吸收比：吸收比是指在同一次试验中60s /15s绝缘电阻值之比，其结果不小于1.3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 清洁发电机、励磁机、永磁机 |  |  | 用干燥的压缩空气吹净积灰 刮除定子绕组、风扇叶片、转子各部夹缝中的积灰和污垢 再次用干燥的压缩空气吹净 用白布擦拭磁轭 用毛巾擦拭励磁机定子机座的油污。 |  |  |  |  |  |  | 发电机、励磁机、永磁机无明显污垢； 压缩空气不得含有油、水份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整流子检查 |  |  | 绝缘检查 云母槽修理 |  |  |  |  |  |  | 绝缘电阻大于0.5MΩ 云母无凸起，沟槽深度大于1.5mm 整流子无毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 检查发电机 |  |  | 发电机基础检查 |  |  |  |  |  |  | 发电机定子基础板螺栓紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发电机线圈检查 |  |  |  |  |  |  | 绝缘外观检查无明显损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发电要磁极检查 |  |  |  |  |  |  | 磁极绝缘无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检查极间连线绝缘及接头是否完好 ，铁芯及绕组清洁 |  |  |  |  |  |  | 线圈、磁极清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线圈扎线检查 |  |  |  |  |  |  | 扎线无损伤或松脱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 清洁机组各轴承 |  |  | - 拆卸油盆上盖。 - 取出温度计。 - 放尽油盆内的油。 4、轴承盖的安装。 5、取出的轴瓦用干净毛巾防护盖好。 |  |  |  |  |  |  | 1不得损坏温度计； 2、油盆内必须干净 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 调整发电机定子 |  |  | - 松动发电机定子固定螺丝； - 用千斤顶调整发电机定子中心位置； - 用框式水平仪调整发电机水平。 |  |  |  |  |  |  | - 发电机定子固定螺丝锁紧； - 发电机定子在中心位置； - 发电机水平符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 修刮轴瓦、摇测轴瓦绝缘 |  |  | 1、用酒精对轴瓦面进行仔细清洗； 2、瓦基如有锈蚀应用00号砂纸和金像砂纸处理，用干净的毛巾擦拭干净后再用面团进行清洁； 3、用刮刀修刮瓦面； 4、轴瓦不使用时应在其表面涂上动物油或合格的透平油。 |  |  |  |  |  |  | 1、推力瓦修刮前先检查瓦面有无硬点、脱壳或坑孔 ； 2、刀花排列均匀整齐，刀花相对错开，无棱角和毛刺； 3、刀花面积控制在0.15c㎡-0.25c㎡； 4、推力瓦面接触点不少于2点/c㎡-/3点c㎡ ； 5、推力瓦的绝缘电阻值不小于0.5兆欧； 6、导轴瓦的绝缘电阻值不小于5兆欧； 7、导轴瓦面接触点不少于1点/c㎡-3点/c㎡，瓦的接触面积达整个瓦面积的85％以上； 8、检查油管无异物. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 机组盘车 |  |  | 1、盘车前在推力瓦、导轴瓦瓦面涂上无杂质猪油或合格的透平油。 2、导轴瓦各瓦间隙为0.05㎜左右，确保主轴处于自由状态。 3、加入合格透平油，油位高于推力瓦； 4、盘车将推力头圆周平均分八点，并按一个方向编号，上下各测量部分的同一个轴号保证在同一垂直面，彼此方位对应，选定机组上游水流方向为+y,与+y相隔90°角右侧为+x 5、百分表装在+y、+x轴线上，测杆垂直于轴面，测量部位擦净有利于减少测量误差。上下各百分表应设在同一垂线上，百分表的小指针行程（一般在2㎜即可），将指针调零。 |  |  |  |  |  |  | 1、推力瓦受力调整应在机组轴线处于垂直，镜板水平，转子与转轮处于中心位置的时候进行，锤击调整各瓦扛重螺钉高度使各瓦受力均衡，调整前应在水导油盆处和推力头顶端设百分表监视主轴发生位移，调整时其位移值在小范围内（如0.03㎜以内）活动。各推力瓦调整完后主轴基本恢复原位（百分表的度数归零），并用锁紧螺母将调节板向右靠紧扛重螺钉锁好，各百分表度数为零。即可认为推力瓦受力调整合。 2、止水环与转轮室的中心值在20﹪以内，定子平均中心偏差控制在0.3-0.5㎜范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 轴瓦定位 |  |  | 用千斤螺丝进行定位轴瓦 |  |  |  |  |  |  | 1、推力瓦调整定位后，检查连板、瓦钩与推力瓦的轴向、切向间隙，固定螺栓紧固，锁定锁片。 2、上导、下导轴瓦间隙应控制在0.06-0.07㎜范围内，用锁紧螺母将支柱螺钉锁紧，并复查间隙合格；水导瓦间隙控制在0.1㎜范围内。 3、各档轴瓦安装稳固后应准确记录数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 安装各档轴承温度计 |  |  | 1、装表前认真检查温度计的完好性，并且在合格期内； 2、感温棒在装前应清洁干净； 3、检查孔内无异物； 4、螺栓应由有经验人员进行紧固。 |  |  |  |  |  |  | 1、用专用工具装上转轮，转轮疏齿与后护扳齐平，并露出主轴丝杆； 2、转轮安装后应检查安装到位，配合精密，无倾斜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 励磁机盘车 |  |  | 确定励磁机中心位置 |  |  |  |  |  |  | 1、励磁机整流子的允许绝对摆度值为0.2㎜，集电环允许绝对摆度值为0.3㎜； 2、励磁机定子在机组中心及励磁机转子调整合格后再调整定位； 3、记录应准确明了。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 安装轴密封 |  |  | - 清洁密封室； 2、先在模型上调整好橡胶瓦并回压试验 ； 3、安装轴密封。 |  |  |  |  |  |  | 1、对空气围带用工作压力1.25倍的气压检查接头及围带有无泄漏。 2、调试空气围带与主轴的间隙应在0.1㎜左右。 3、安装完毕后应冲气加水试验各接头无漏气现象，有少量漏水为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 挡风板安装 |  |  | 先装定位螺丝 再装连接螺丝 |  |  |  |  |  |  | 挡风板连接螺栓紧固，连接板的连接焊缝无开裂； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挡风板本体无裂纹，无异常变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机组绝缘摇测 |  |  | 对比第8项检修前的绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发电机盖板安装 |  |  | 先装内挡风板后装外挡风板 |  |  |  |  |  |  | 盖板安装紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 励磁机安装 |  |  | 励磁机吊装先装定位销 励磁机转子引线连接 励磁机定子安装及引线连接 刷架调整；碳刷研磨 |  |  |  |  |  |  | 按拆卸前作好的标记按顺序连接紧固 刷架调整在整流子的中心线上，刷架与转子的间隙2-3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 永磁机安装 |  |  | 连轴器安装 永磁机安装 引线连接 |  |  |  |  |  |  | 连轴器安装牢固 引线按拆卸前作好的标记按顺序连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 机组整体检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接线正确，机组整体清洁，所有螺栓紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 机组验收与试运行 |  |  | 经三级验收合格 |  |  |  |  |  |  | 机组试运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 九：工作结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 确认（√） | 确认人 |  |
| 1 | 清理工作现场, 打扫清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 会同值班员检查设备,交待所修项目、试验结果、存在的问题、做好工作记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办理工作终结手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 整理资料，工作负责人组织召开班后会，对作业全过程进行总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十：作业工艺、工序卡执行情况评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估内容 |  | 符合性 |  | 优 |  |  | 修改项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  |  | 遗漏项 |  |  |  |  |
|  |  | 可操作性 |  | 优 |  |  | 修改项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  |  | 遗漏项 |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  | 签字： |  |  |  |
| 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自验记录 |  |  | 改进和更换的零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在问题及处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  | 工作负责人验收意见及签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行负责人验收意见及签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行单位验收意见及签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公司验收意见及签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |